TEMAT: OŚWIETLENIE ULICZNE MIASTA ŻYWCA

                BUDOWA OŚWIETLENIA BLOKI SOCJALNE

                W ŻYWCU UL. KABATY

TREŚĆ:  PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BUDOWY

                OŚWIETLENIA ULICZNEGO  W ŻYWCU UL. KABATY

                BLOKI  SOCJALNE

INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU

                       34-300 ŻYWIEC

                       UL. RYNEK 2

Oświadczam, że przedmiotowa dokumentacja projektowa

 jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami

 techniczno-budowlanymi oraz normami i jest kompletna

Z punktu widzenia celu, któremu ma służyć Prawo Budowlane

Art.20 ust.4  /Dz.U.nr207 poz.2016z 2003r. z późn.zm/

ŻYWIEC,  SIERPIEŃ 2006r.                      OPRACOWAŁ: inż. Antoni Gołek

                                                                                                                 upr. nr 90/98 BB
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. WSTĘP

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA  

1.4. STAN PROJEKTOWANY OŚWIETLENIA

1.5. PROJ. LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA

1.6. POŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ OŚWIETLENIOWĄ

1.7. UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PORAŻENIEM

1.8. UWAGI KOŃCOWE

2. OBLICZENIA

3. CZĘŚĆ PRAWNA
3.1. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA WYDANE PRZEZ ENION RD ŻYWIEC NR WP/R4/250/409220/06 Z DNIA  21.03.2006r.
3.2. UZGODNIENIA BRANŻOWE, ZUD
3.3. MAPA EWIDENCYJNA Z WYKAZEM WŁAŚCICIELI
4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

5. PRZEDMIAR ROBÓT

6. RYSUNKI:

1. PLAN SYTUACYJNY 1:10000

2. PLAN TRASY PROJ. LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA W SKALI 1:500  

       -PLAN ZAGOSPODAROWANIA

3. SCHEMAT UKŁADU ZASILANIA

4. PLAN TRASY PROJ. LINII OŚWIETLENIA NA MAPIE EWIDENCYJNEJ 1:1000

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. WSTĘP
       Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowlano wykonawczy budowy oświetlenia ul. Kabaty i terenu wokół bloków socjalnych w Żywcu odcinek 467m.

       Odcinek powyższy ulicy Kabaty i wokół bloków socjalnych nie był dotychczas oświetlony.  

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią:

1. umowa na opracowanie projektu,

2. warunki przyłączenia wydane przez ENION RD ŻYWIEC nr WP/R4/250/409220/06 z dnia  21.03.2006r.
3. inwentaryzacja w terenie stanu istniejącego,

4. podkłady mapowe terenu – aktualizowane,

5. obowiązujące przepisy budowy, katalogi, normy PN-84/E-02033, Pr EN 13201-I, 13201-II, 13201-III 13201-IV.
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

1. zabudowa oprawy OUShc150 na słupie istn. linii napowietrznej nn;

2. Zabudowa 4 sztuk latarni 9m na słupach stalowych typu SSO 10G1x1,5 na fundamencie, w tym 2 szt. dwuramienne z oprawami OUShc100 szt. 6 wg KROMISS-bis

3. zabudowa 7 szt. latarń na słupach stalowych 5m typu SSO 60/50/4 wkopane z w ziemię z oprawami parkowymi OCP 70 z daszkiem wg ES SYSTEM; 

4. Ułożenie 467m linii kablowej typu YAKY 4x35mm2 od istn. słupa linii napowietrznej nn RN10/ŻN  do proj. słupa nr 2 oświetlenia i dalej aż do proj. słupa nr 12 oświetlenia przy blokach socjalnych. 

1.4. STAN PROJEKTOWANY OŚWIETLENIA

       Projektuje się oświetlenie nowe ulicy Kabaty w Żywcu na odcinku 300m , biegnącej w poboczu drogi, która jest drogą miejską we władaniu gminy Żywiec i dalej wokół bloków socjalnych nr 1-5 z dwoma odgałęzieniami. Linię kablową prowadzić zgodnie z planem trasy linii na rys. nr 2.

Projektuje się latarnie stalowe wys. 9m na fundamencie typowym 150 jedno i dwuramienne wzdłuż ulicy Kabaty. 

Natomiast wokół bloków socjalnych projektuje się latarnie stalowe ocynkowane typu SSO 60/50/4 wysokości 5m wkopane w ziemię, wyposażone w punkty świetlne parkowe z daszkiem, sodowe o mocy jednostkowej 70W. 

1.5  PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA

       Projektuje się linię kablową oświetlenia, którą należy ułożyć zgodnie z planem trasy pokazanym na rys. Nr 2.

       Linię należy  prowadzić wzdłuż ulicy Kabaty w odległości min. 4m od istniejącej jezdni. Przejście przez jezdnię wykonać metodą przepychu. Kabel oświetleniowy wyprowadzić na istniejący słup RN10/ŻN linii napowietrznej nn. 

począwszy od istniejącego słupa oświetleniowego poprzez proj. słupa nr 1 i dalej aż do proj. Słupa nr 4 naprzeciw budynku nr 25.

       Wykopy na kabel prowadzić ręcznie ostrożnie zwracając uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne.

       Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi, oraz przez drogi i wjazdy należy założyć na kabel rurę ochronną ф 110mm.

Wjazdy do budynków  należy odbudować po zakończeniu robót przywracając stan poprzedni. 

Należy zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniu do gazociągu, uwzględniając zalecenia Rejonu Gazowniczego.

1.6. POŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ OŚWIETLENIOWĄ

        Zgodnie z planem trasy linii kablowej rys. nr 2 i schematem układu zasilania rys. nr 3  kabel oświetleniowy YAKY 4x35mm2 należy wyprowadzić na słup linii napowietrznej nn i podłączyć do przewodu AsXS 4x70+2x25mm2. 

1.7. UZIEMIENIA I OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
     Istniejący układ sieciowy przed porażeniem prądem elektrycznym jest zerowanie układ TN. Dla zapewnienia ochrony przed porażeniem  wzdłuż istniejących kabli oświetleniowych jest prowadzona bednarka, która jest wprowadzona do każdego słupa oświetleniowego i uziemiony każdy słup. Należy więc ułożyć bednarkę wzdłuż proj. trasy kabla oświetleniowego, na całej trasie kabla.

Bednarkę należy wprowadzić do każdej lampy i uziemić metalowe części lampy. Uziom połączyć z przewodem ochronnym.

1.8. UWAGI KOŃCOWE
        Niezbędne wyłączenia należy zgłaszać do Posterunku Energetycznego w Żywcu, do wtorku poprzedniego tygodnia celem ujęcia w planie wyłączeń.

        Rozkopanie drogi Wykonawca zgłosi ich właścicielowi zgodnie z ustaleniami w uzgodnieniach 

branżowych.

       Wykopy prowadzone w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy prowadzić przy udziale i pod nadzorem właścicieli, lub użytkowników tych mediów, zgodnie z wpisami w uzgodnieniach branżowych.

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić pomiary izolacji kabla, uziemień i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

2. OBLICZENIA
BILANS MOCY

Proj. Obwód             1 szt. x 150W + 6x100W + 7x70W = 1240W

obwód istn. Kabaty                                    10lamp x 150W =1,5kW

łącznie 1,5 + 1,24 = 2,74kW 

Wielkość zabezpieczenia obwodu w stacji trafo Widok I

P = 2,74kW     współcz.  rozruchu  k =1,5

            k x P x 1000        1,75 x  2,74  x 1000

 Jo = ------------------  = ------------------------- = 21,0A

              U x cos(               230 x 0,85

Prąd rozruchu Jr = 1,5 x 21 = 31,5A

Dobieram bezp. Bi  35A

Wartość  uziemienia latarni na słupie

Zabezp. w lampie Bi=6A

         50            50          50

Ru = ---------  =   ------- =   ------- = 3,33 (
         K x Jb       2,5 x 6     15

Zabezp. W Linii zasilającej

             250m                                     302m

O -((-------------------o----------------------------------------------o

     ------------------------------------------------------------------- ( 

  Bi 25A         25mm2                           35mm2                

Pętla zwarcia 

                  2 x l          2 x 250     2x302

         R  =    ------        ----------- + --------   =  0,58 + 0,51 = 1,09 (
                  ( x s          34 x 25      34 x35

                    U                   230

         Jz  =   ------   =           -------  = 211A

                    Z                  1,09

         Jwył  = k x Jb =   4,0 x 35  = 140A

        Jzw   >   Jwył       Warunek spełniony

spadek napięcia obwód punkt zapalania –  proj. Lampa  nr 12

punkt zapal.                                                      

                 istn.                                        2        lampa 12  

o-----------------------------o----------------------------------------o

                  2x25                          YAKY 4x35mm2                 

                   250m                            302m

             Pxlx105         2,74 x 250 x 105
delta u1% = ---------- = -------------   =  1,52%

           γxsx/U/2         34x25x/230/2
             Pxlx105         1,25 x 302 x 105
delta u2% = ---------- = -------------   =  0,6%

           γxsx/U/2         34x35x/230/2
suma         1,52 + 0,6 = 2,12%
                  0,82% < 5% dop. war. spełniony

